Załącznik nr 4

# Znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/96/23

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PRZEPUSTNIC ZAPOROWYCH

PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA

W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM m. RZESZÓW

Spis treści

- Zakres										2

- Wymagania formalne 								2

- Wymagania eksploatacyjne MPEC dla armatury przemysłowej  przeznaczonej do stosowania w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów 	3

- Wymagania konstrukcyjne								4

- Wymagania w zakresie szczelności						4

- Wymagania w zakresie materiałów						5

- Wymagania w zakresie wykonania						5

- Stosowane i powołane normy							6

- Zestawienie podstawowych wymagań technicznych dla przepustnic		8

1. Zakres

Specyfikacja obejmuje wymagania formalne oraz eksploatacyjne MPEC dla przepustnic zaporowych stosowanych w wysokoparametrowych rurociągach wodnych o parametrach obliczeniowych t0 = 135°/ 70° C , po = 1,6 MPa oraz wynikające z nich wymagania dla producenta w zakresie : konstrukcji, szczelności, zastosowanych materiałów, wykonania i prowadzonych prób.

2. Wymagania formalne

Wykonawca musi dostarczyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych Zamawianego zawierające :

- Wykres zależności pt= f (tp) tzn. dopuszczalnego ciśnienia roboczego (pt) armatury w funkcji temperatury roboczej (tp) wraz z określeniem wartości ciśnienia nominalnego PN wyrobu,

- Szczegółowe rozwiązanie (opis z rysunkiem) konstrukcyjne profilu uszczelnienia,

- Szczegółowe rozwiązanie (opis z rysunkiem) konstrukcyjne uszczelki,

- Rysunek przekrojowy armatury z określeniem głównych wymiarów oraz z pełną specyfikacją materiałową z powołaniem na obligatoryjne normy krajowe, europejskie lub międzynarodowe,

- Wymiary kołnierzy (dostawa z armaturą) do łączenia z rurociągiem (dotyczy wyłącznie armatury kołnierzowej),

- Dopuszczalne wartości momentów obrotowych, wyznaczone przy otwieraniu i zamykaniu armatury poddanej działaniu wody o temperaturze pokojowej przy różnicy ciśnień Δp = PN , gdzie PN - ciśnienie nominalne armatury,

- Wielkość współczynnika przepływu przy pełnym otwarciu armatury dla poszczególnych średnic nominalnych wyrobu,

2.8      Metodykę prowadzonych badań i prób u producenta,

  - Certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 lub nowszy, dotyczący przedmiotu zamówienia, który  Wykonawca winien uzyskać od producenta, od którego dostarczy przepustnice.

  - Certyfikat zgodności WE (Deklaracja Zgodności) z Dyrektywą nr 2014/68/UE 
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

Wraz z dostarczaną armaturą dostawca ma przedstawić :

  - Atesty materiałowe lub analizy badań chemicznych elementów armatury : korpusu, trzpienia napędowego, elementu odcinającego, uszczelki.

  - Wyniki badań i prób określonych w punkcie 5 i 7 wymagań (tzn. wyniki badań prób szczelności zamknięcia, prób szczelności zewnętrznej oraz kontroli spoin o ile występują ).

3. Wymagania eksploatacyjne MPEC dla armatury przemysłowej przeznaczonej do stosowania w systemie ciepłowniczym m. RZESZÓW

- Dla celów zaprojektowania i wykonania armatury należy przyjąć parametry robocze jak niżej:

-	temperatura robocza trmax =150oC,

-	ciśnienie robocze pr.max = 1,6 MPa.

Przyjąć że parametry te występują równocześnie.

- Armatura jest otwierana minimum 4 razy w roku

- Wartości modelowe współczynników przepływu Kvsmod (m3/h) przy pełnym otwarciu armatury przedstawiono w poniższej tabeli. (dopuszcza się wartości Kvs o 5% niższe od nw.)

| Średnica nominalna DN | Kvsmod (m3 /h) |
| --- | --- |
| 65 | 120 |
| 80 | 160 |
| 100 | 250 |
| 125 | 400 |
| 150 | 680 |
| 200 | 1300 |
| 250 | 2200 |
| 300 | 3350 |
| 350 | 4400 |
| 400 | 6400 |
| 450 | 8650 |
| 500 | 10300 |
| 600 | 16000 |
| 700 | 22000 |
| 800 | 28700 |

- Maksymalna różnica ciśnień przy otwieraniu i zamykaniu armatury wynosi Δp = 1,6 MPa,

- Armatura ma być odporna na naprężenia eksploatacyjne wywoływane obciążeniami mechanicznymi (ciśnienie, naprężenia wewnętrzne i zewnętrzne, erozja, kawitacja) oraz nie mechanicznym (temperatura, korozja), które obniżają bezpieczeństwo i niezawodność oraz trwałość eksploatacyjną ,

- Armatura ma być odporna na zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w wodzie sieciowej (takie jak piasek, czy produkty korozji),

- Armatura ma być odporna na kawitację i erozję

- Armatura nie może posiadać elementów wymagających okresowej obsługi, tj. elementów do smarowania czy doszczelniania, dostępnych jedynie po demontażu armatury z rurociągu,

- Armatura ma być odporna na korozyjny charakter wody sieciowej. Skład wody sieciowej winien odpowiadać normie  PN85/C-04601.

4. Wymagania konstrukcyjne

Opis wymagań

4.1. Konstrukcja armatury musi gwarantować bezpieczne warunki jej eksploatacji,

4.2. Przepustnica po zamknięciu dysku ma być szczelna w obu kierunkach działającego czynnika (ma być dwukierunkowa)

4.3. Wskazane jest aby konstrukcja przepustnicy posiadała funkcję samocentrowania dysku w gnieździe przy zamykaniu przepustnicy. Dopuszcza się rozwiązanie z samocentrującym pierścieniem uszczelniającym. Pierścień musi mieć konstrukcję lamelową.

4.4. Przepustnica zaporowa ma również spełniać funkcję dławiącą

4.5.Mocowanie wału w korpusie powinno uwzględniać zmiany temperatur przepływającego czynnika

4.6. Uszczelka przepustnicy ma mieć konstrukcję lamelową, to znaczy ma być złożona z kilku wspólnie sprasowanych warstw (patrz punkt 6.5. Wymagania w zakresie materiałów), zamocowanych w korpusie lub (dysku) przepustnicy. Powierzchnię uszczelniającą stanowią brzegi wszystkich pierścieni i obrzeże dysku (korpusu).

4,7. Armatura musi posiadać napęd ręczny z urządzeniem do pośredniego sterowania poprzez samoblokującą się przekładnię mechaniczną (i jako opcja dla kupującego, być również przystosowana do instalacji siłowników elektrycznych),

4.8. Zamykanie armatury powinno następować poprzez obracanie urządzenia zamykającego (kółko ręczne, pokrętło) w prawo,

4.9. Konstrukcja armatury musi pozwalać na sprawne otwieranie elementu odcinającego (dysku) przy maksymalnej różnicy ciśnień Δp = pr (MPa) = 1,6 MPa,

4.10. Uszkodzenie armatury lub jej napędu nie może powodować nagłego zamknięcia lub otwarcia elementu odcinającego,

4.11. Konstrukcja przepustnicy musi gwarantować możliwość wymiany uszczelki trzpienia w trakcie eksploatacji armatury, bez konieczności demontażu urządzenia z rurociągu ( dotyczy sytuacji gdy w sieci nie ma ciśnienia),

4.12. Armatura musi być tak skonstruowana, by istniała możliwość naprawy lub wymiany napędu bez demontażu jej z rurociągu,

4.13. Armatura ma być wykonana bez dodatkowych elementów odpowietrzających, odwadniających oraz odciążających,

4.14. Współczynniki oporu przepływu Kvsmod (m3/h) przy pełnym otwarciu armatury załączono w punkcie 3 niniejszej specyfikacji (Wymagania eksploatacyjne MPEC dla armatury przemysłowej przeznaczonej do stosowania w m.s.c.),

4.15. Korpus przepustnicy powinien stanowić jedną całość. Korpus nie może być skręcany.

4.16. Przepustnice muszą być tak skonstruowane, by istniała możliwość ich montażu w dowolnym miejscu sieci ciepłowniczej, zarówno w przewodach pionowych jak też poziomych.

5. Wymagania w zakresie szczelności

Opis wymagań

5.1. Armatura poddana próbie hydraulicznej cieczą na wytrzymałość i szczelność połączeń kadłuba nie może ulegać odkształceniu lub deformacji oraz wykazywać jakichkolwiek objawów nieszczelności w postaci przecieków lub plam na skutek zawilgocenia . Próba ma być wykonana w pozycji półotwartej elementu odcinającego. Test ma być prowadzony przez 15 minut wodą o temperaturze pokojowej i o ciśnieniu próbnym ppr = 1,5 pr (M Pa) = 2,4 (M Pa).

5.2. Próba szczelności zamknięcia ma być przeprowadzona zmiennie z obu stron armatury wodą o temperaturze pokojowej i o ciśnieniu próbnym ppr = 1,1 pr (MPa) = 1,76 (MPa) przez 15 minut z każdej strony.

5.3. Wymagana klasa szczelności zamknięcia armatury A (wg PN- 92/M-74001) lub 1 (wg Dl N 3230, ISO 5208)

6. Wymagania w zakresie materiałów

Opis wymagań

6.1. Do wykonania elementów armatury będących pod działaniem ciśnienia czynnika roboczego dopuszczone mogą być tylko materiały posiadające świadectwa jakości (atesty) potwierdzające zgodność ich własności z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji konstrukcyjnej.

6.2. Wszystkie materiały przeznaczone na : - części obciążone ciśnieniowo - muszą posiadać świadectwa odbioru lub atesty hutnicze (zawierające analizę chemiczną i właściwości wytrzymałościowe), - pozostałe elementy - muszą posiadać świadectwo potwierdzenia zgodności ich jakości ze stosownymi normami lub specyfikację wytwórcy.

6.3. Trzpień napędowy, siedlisko oraz obrzeże dysku (w przypadku uszczelki umieszczonej w korpusie przepustnicy) muszą być wykonane ze stali austenitycznych .

6.4. Pierścienie wielowarstwowej uszczelki lamelowej muszą być wykonane : - ze stali austenitycznej - lub ze stali austenitycznej i grafitu (pierścienie grafitowe są ułożone naprzemiennie z pierścieniami ze stali nierdzewnej) lub ze stali austenitycznej i włókna syntetycznego (na przykład włókna węglowego ze spoiwem nitrylowym, pierścienie tworzywowe są ułożone naprzemiennie z pierścieniami ze stali nierdzewnej)

7. Wymagania w zakresie wykonania

7.1. Warunki wykonania oraz metody sprawdzenia poszczególnych elementów armatury muszą być zgodne z dokumentacją konstrukcyjną,

7.2. Odlewy muszą być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi,

7.3. Proces spawania musi przebiegać oraz być kontrolowany zgodnie z  EN 288- 1 : 1992

7.4. Wszystkie spoiny o ile występują powinny być poddane oględzinom zewnętrznym i kontrolowane na całej długości radiograficznie.

7.5. Kształt i wymiary spoin o ile występują muszą być zgodne z wymaganiami dokumentacji konstrukcyjnej.

7.6. Opis badań wraz z wymaganiami musi być podany w dokumentacji konstrukcyjnej.

7.7. Chropowatość powierzchni obrobionych i nieobrobionych musi być zgodna z normami przedmiotowymi oraz dokumentacją techniczną armatury.

7.8. Wszystkie elementy armatury muszą być dopuszczone do montażu po odebraniu przez kontrolę jakości i stwierdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w dokumentacji konstrukcyjnej, warunkach technicznych i normach.

7.9. Montaż armatury u producenta musi być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną / instrukcją montażu.

7.10. Armatura ma być wykonana w stanie wolnym od naprężeń termicznych

7.11. Powierzchnia zewnętrzna armatury musi być zabezpieczona przed korozją poprzez naniesienie powłok ochronnych, np. przez pomalowanie.

7.12. Na zewnątrz na korpusie armatury, dla możliwości pełnej identyfikacji, muszą być umieszczone metryczki, z następującymi danymi:

- gatunek materiału, z jakiego wykonany jest korpus urządzenia, - znak producenta, - numer kontraktu,

- numer urządzenia, - data produkcji,

- typ armatury i średnica nominalna DN,

- ciśnienie nominalne PN lub dopuszczalne ciśnienie robocze

- max temperatura pracy,

- uprzywilejowany kierunek przepływu (dysk dociskany do gniazda).

8. Stosowane i powołane normy

8.1. DIN 3230 Technical conditions of delivery for valves, inquiry, order and specification and qualification of welding procedures for fusion welding delivery

8.2. DIN 3339 Valves body materials

8.3. D1N 50049 Documents on material tests

8.4. EN 287-1:1992 ApprovaI testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (odpowiednik PN-EN 287-1 :1994 Próby kwalifikacyjne spawaczy - Spawanie - Arkusz 1: Stale)

8.5. EN 288-1 :1992 Specification and qualification ot welding procedures for fusion welding - Part 1: General rules (PN-EN 288-1: 1994 Wymagania dotyczące tech- nologii spawania metali i jej uznawanie - Postanowienia ogólne dotyczące spa- wania)

8.6. ISO 2084 Pipeline flanges for general use - Metric series - Mating dimensions;

9.7. ISO 4200 Plain end steel tubes, welded end seamIess - General tables of di- mensions and masses per unit length (PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach - Wymiary i masy na jednostkę długości)

8.8. ISO 5208 IndustriaI valves - Pressure testing of vaIves (odpowiednik PN-92/M- 74001 Armatura przemysłowa - Ogólne wymagania i badania)

8.9. ISO 5752 Metal valves for use in flanged pipe systems - Face-to-face and centre-to-face dimensions

8.10. ISO 6761:1981 Steel tubes - Preparation of ends of tubes and fittings for welding (PN-ISO 6761: 1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania)

8.11. ISO 7005-1 Metallic flanges Part 1: Steel flanges (PN-ISO 75005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe)

8.12. ISO 7268 Pipe components - Definition of nominal pressure (odpowiednik PN- 89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury)

8.13. ISO 9329-1 Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Unalloyed steeI with specified room temperature properties . (odpowiednik PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania)

8.14. ISO 9330-1 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery con- ditions - Part 1: Unalloyed steel with specified room temperature properties (od- powiednik PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe)

8. 15. PN-EN 736-1:1998 Armatura przemysłowa - Terminologia - Definicje typów ar- matury

8.16. PN-EN 736-2:2001 Armatura przemysłowa - Terminologia - Definicje elementów armatury,

8.17. PN-EN 736-3:2002 Armatura przemysłowa - Terminologia - Definicje terminów ogólnych

8.18. PN-EN 593:2001 Armatura przemysłowa – Przepustnice metalowe

8.19. PN-EN 1333:1988 Elementy rurociągów - Definicje i dobór PN

8.20. PN-EN ISO 6708:1988 Elementy rurociągów - Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego)

8.21. PN-83/M-74002 Armatura przemysłowa - Znakowanie i rozpoznawcze malowanie

oraz normy związane, jak również dokumenty powołane w w/w. normach lub ich odpowiedniki krajowe.

8.22. PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej – Ogólne wymagania i badania

| 9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA PRZEPUSTNIC |
| --- |
| L.p. | Dane dot. przepustnicy | Zasilanie i Powrót |
| 1 | Temperatura pracy | 1500C |
| 2 | Ciśnienie pracy | 1,6 lub 2,5MPa |
| 3 | Max. różnica ciś. na zamkniętym dysku przy temperaturze 1350C | 1,6 MPa |
| 4 | Czynnik woda gorąca wg. PN-85/C-04601 | tak |
| 5 | Szczelność przy ciś. pracy w obie strony | 100% (zero kropli ) |
| 6 | Aprobata techniczna | tak |
| 7 | Produkt oznakowany CE | tak |
| 8 | Kierunek przepływu | w obie strony |
| 9 | Rodz materiału na korpus | staliwo A216 WCB (wg. ASTM), stal nierdzewna, staliwo nierdzewne, stal węglowa gat. P235GH |
| 10 | Rodz materiału na wrzeciono | stal nierdzewna |
| 11 | Dysk z pierścieniem uszczelniającym dysku : -rodz materiału na dysk -rodz mater. na pierścień uszczel. | -stal nierdzew. lub staliwo A216 WCB (wg.ASTM) -stal nierdzewna |
| 12 | Typ uszczelnienia | lamelowe (lamele - austenityczna stal szlachetna z wkładkami z grafitu) zamontowane w gnieździe korpusu lub dysku |
| 13 | Rodz materiału pierścienia mocującego uszczelnienie (w gnieździe korpusu lub dysku) | stal nierdzewna lub utwardzana |
| 14 | Budowa wrzeciona | jednoczęściowy wbudowany mimośrodowo |
| 15 | Napęd ręczny | przekładnia ślimakowa z możliwością przystosow. do napędu elektr. |
| 16 | Typ przepustnicy | Do wspawania |
| 17 | Preferowany typ powierzchni uszczelniających kołnierzy (z rowkami trójkątnymi typ"rt" wg. PN-85/H-74307-6) | dotyczy wyłącznie armatury kołnierzowej |
| 18 | Uszczelnienie wrzeciona | na górze lub na dole i na górze |
| 19 | Ułożyskowanie wrzeciona | na dole i na górze |
| 20 | Materiał uszczelnienia trzpienia | grafit lub PTFE |
| 21 | Dysk (tarcza) mocowana na zasadzie mimośrodu | potrójnego lub poczwórnego |