Załącznik nr 4

znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/129/23

WYMAGANIA TECHNICZNE

DLA POMP ELEKTRONICZNYCH BEZDŁAWNICOWYCH

1. 	Pompy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy     	przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego.

2. 	Obszar stosowalności oferowanych pomp powinien uwzględniać 20% rezerwę w odniesieniu do     	punktu pracy (współrzędne wysokości podnoszenia i wydajności).

3.		Pompy muszą posiadać:

- 	współczynnik sprawności energetycznej EEI ≤ 0,23.

- 	Certyfikat zgodności WE (Deklaracja Zgodności) z Dyrektywą nr 2014/68/UE w sprawie 	zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

-	Atest higieniczny PZH (dotyczy pompy cyrkulacyjnej c.w.u.).

-	Oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie.

- 	Deklarację zgodności lub kopię deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z obowiązującymi   normami i przepisami w tym zakresie.

4. 	Każda pompa musi posiadać możliwość zmiany parametrów pracy przyciskami na przedniej     	obudowie pompy poprzez panel sterowania oraz możliwość zmiany parametrów przy użyciu pilota.

Z uwagi na to, każda pompa musi być wyposażona w moduł lub inne urządzenie umożliwiające zmianę parametrów pompy za pomocą pilota lub innego urządzenia bezprzewodowego, przy czym zmiana parametrów musi następować bez ingerencji fizycznej i mechanicznej w pompę.

5. 	Korpus pompy musi posiadać okładziny termoizolacyjne.

6. 	Dopuszczalne parametry pracy:

-	ciśnienie robocze: 1,0 MPa

-	max temperatura czynnika roboczego (dla pomp c.o. i c.t.): 110OC.

-	zakres temperatury przy zastosowaniu w systemach cyrkulacyjnych c.w.u.: 0OC … + 70OC (czasowe do 75OC)

7.	Poziom głośności pracy: max 55dB „A”

8. 	Regulacja pracy pompy: płynna regulacja prędkości obrotowej.

9. 	Wymagany stopień ochrony: IPX4D lub min. IP44.

10. 	Klasa izolacji: min F.

11. 	Napięcie zasilania: 1x230V, 50/60 Hz

12. 	Każda pompa musi posiadać minimum-

- jedno wejście cyfrowe (start/stop pompy)

- wyjścia informacyjne

Realizacja wyjść informacyjnych dopuszczalna na dwa sposoby:

- Pompa musi posiadać min. 2 wbudowane styki przekaźnikowe, bezpotencjałowe do włączenia 
w obwody zewnętrzne sygnalizacji:

- awarii pompy;

- pracy pompy.

- Pompa musi posiadać min. 1 wbudowany styk przekaźnikowy, bezpotencjałowy do włączenia 
w obwód zewnętrznej  sygnalizacji   awarii pompy, z zachowaniem warunku sygnalizacji statusu pracy pompy, w sposób jasny i przejrzysty na  kontrolnym panelu pompy, poprzez informację o np. stanie jej pracy, przepływie, różnicy ciśnień, wysokości podnoszenia itp.

UWAGA :

Dopuszcza się realizacje ww. wymagań przez montaż  modułów rozszerzeń / funkcyjnych . Moduły winne być dostarczone łącznie z pompami.

13.	Do każdej pompy obiegowej:

-	o średnicy do DN 32 (włącznie) należy uwzględnić przeciwkołnierze przyłączeniowe (przyłącza kołnierzowe) lub przyłącza gwintowane (półśrubunki przyłączeniowe) w zależności od jej typu.

-	o średnicy od DN 40 (włącznie) należy uwzględnić przeciwkołnierze przyłączeniowe (przyłącza kołnierzowe).

14.	Do każdej pompy cyrkulacyjnej należy uwzględnić przyłącza gwintowane (półśrubunki     przyłączeniowe), wykonane z mosiądzu, brązu lub stali nierdzewnej w gat. 304, 316 lub 321.

15.	W przypadku pompy cyrkulacyjnej przyłącza winny być wykonane z mosiądzu, brązu lub stali nierdzewnej w gat. 304, 316 lub 321.

16. 	Pompy powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozje.

Materiały:

-	dla pomp c.o. i c.t. – korpus pompy z żeliwa, wirnik pompy ze stali nierdzewnej lub z żeliwa lub 
z tworzywa sztucznego (kompozytu), wał pompy ze stali nierdzewnej lub ceramiczny,

-		dla pomp c.w.u. – korpus pompy z brązu lub ze stali nierdzewnej, wirnik pompy z tworzywa sztucznego (kompozytu), z brązu lub stali nierdzewnej, wał pompy ze stali nierdzewnej lub ceramiczny.