………………………………………… **Załącznik nr 2B**

…………………………………………znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/134/23

…………………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

*Formularz* ***„Specyfikacja/Opis”***

**Dostawa agregatu prądotwórczego do zamontowania na przyczepce**

Przedmiotem oferty jest dostawa **agregatu prądotwórczego obudowanego/wyciszonego**

wolnego od wad, fabrycznie nowego, nieużywanego, **wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2023 r.**

.................................................................................................................. .............................................

Nazwa / model / typ / producenta oferowanej zamiatarki rok produkcji

**UWAGA:**

**Należy wypełnić kolumnę nr 3 poniższej tabeli.**

**Poprzez wpisanie TAK/krótki opis lub konkretnej wartości Wykonawca potwierdza spełnienie wymagań Zamawiającego.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis, wymagania w tym minimalne podstawowe wymogi techniczne - **wymagane** przez Zamawiającego | Opis, parametry techniczne agregatu - **oferowanego** przez Wykonawcę |
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | Wymiary: maks. długość 1200 mm, maks. szerokość 800 mm, maks. wysokość 1250 mm |  |
| 2 | Waga bez paliwa: maks. 250 kg |  |
| 3 | Częstotliwość: 50 Hz |  |
| 4 | Napięcie znamionowe: 400/230 V |  |
| 5 | 3-fazowa moc znamionowa: min. 13,0 kVa |  |
| 6 | 3-fazowa moc maksymalna: min. 14,5 kVa |  |
| 7 | 3-fazowy prąd znamionowy: min. 18,0 A |  |
| 8 | 1-fazowa moc znamionowa: min. 6,0 kVa |  |
| 9 | 1-fazowa moc maksymalna: min. 7,0 kVa |  |
| 10 | 1-fazowy prąd znamionowy: min. 28,0 A |  |
| 11 | Stopień ochrony prądnicy: min. IP23 |  |
| 12 | Prądnica z elektroniczną regulacją napięcia AVR |  |
| 13 | Prądnica z termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem |  |
| 14 | Silnik napędzający: benzynowy lub ON czterosuwowy |  |
| 15 | Zabezpieczenie silnika przed pracą ze zbyt niskim poziomem oleju |  |
| 16 | Gniazdo wtykowe prądu jednofazowego 230V 16A (1P, N, PE) szt. min. 1 |  |
| 17 | Gniazdo wtykowe prądu trójfazowego 400V 32A (3P, N, PE) szt. min. 1 |  |
| 18 | Wyłącznik różnico-prądowy zabezpieczający gniazda wtykowe |  |
| 19 | Zestaw do uziemienia agregatu |  |
| 20 | Zbiornik paliwa: min. 45,0 l |  |
| 21 | Agregat obudowany/wyciszony |  |
| 22 | Moc akustyczna Lwa: maks. 96 dB (zgodnie z Dyrektywą Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE) |  |
| 23 | Gwarancja na silnik: min. 36 miesięcy |  |
| 24 | Agregat prądotwórczy oznakowany znakiem CE |  |
| 25 | Agregat prądotwórczy kompletny i gotowy do pracy |  |

……………………………………, …………..…….. ………………………………………………………..

miejscowość data podpis(y) Wykonawcy